### UDC

中华人民共和国国家标准

#### P                                     GB50450 — XXXX

煤矿主要通风机站设计标准

Standard for design of main ventilating fan station of coal mine

征求意见稿

xxxx—xx—xx 发布                       xxxx—xx—xx实施

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

煤矿主要通风机站设计标准

### Standard for design of main ventilating fan station of coal mine

GB50450-xxxx

征求意见稿

中国计划出版社

XXXX  北 京

前  言

本标准是根据住房和城乡建设部《2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划》（建标[2020]9号）的要求，由中煤天津设计工程有限责任公司会同有关单位，在原国家标准《煤矿主要通风机站设计规范》GB 50450-2008的基础上进行修订编制完成。

本标准在修订过程中，编制组对部分生产矿井的主要通风机站进行了调查，特别是对近年来不停风倒机、变频和智能化等新技术在矿井通风系统的应用进行了深入地调研，认真分析、总结和吸取了近年来煤矿主要通风机站安装和新技术使用的实践经验，注意与相关标准的衔接，并广泛征求设计、生产、安全监察和院校等单位的意见，经反复研究、修改和审查后定稿。

本标准共8章和1个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、主要通风机装置选择、主要通风机站的布置与安装、供配电和智能化、建筑与结构、供暖和通风、给水和排水。

本次修订的主要内容：

1、增加了主要通风机不停风倒机系统内容。

2、增加了主要通风机智能化内容。

3、补充完善了变频调速内容。

4、补充完善了风门选型方面的内容。

5、修订了与近几年颁布的规程、规范、政策、标准不一致的条文。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由中国煤炭建设协会负责日常管理工作，由中煤天津设计工程有限责任公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，如有新的实践经验或意见，请将有关资料寄送中煤天津设计工程有限责任公司《煤矿主要通风机站设计标准》编制组（地址：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦3号楼，邮编：300120），以供今后修订时参考。

本标准主要起草单位、主要起草人和主要审查人：

主要起草单位:

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  主要通风机装置选择	4

3.1  一般规定	4

3.2  主要通风机装置选择	5

3.3  附属设施	7

4  主要通风机站的布置与安装	11

4.1  一般规定	11

4.2  主要通风机和电动机基础	12

4.3  测试风门和检修风门的设置	13

5 供配电和智能化	14

5.1 供配电	14

5.2智能化	15

6   建筑与结构	17

6.1  一般规定	17

6.2  构造	17

7  供暖和通风	19

8  给水和排水	20

附录A  金属扩散器结构尺寸	21

本标准用词说明	22

引用标准名录	23

条 文 说 明	24

# 1  总则

1.0.1  为在煤矿主要通风机站的设计中贯彻执行国家发展煤炭工业的法规和技术政策，确保矿井安全生产及所采用的设备和设施等质量可靠、技术先进、经济合理、节能、环保，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的煤矿主要通风机站的设计。

1.0.3  煤矿主要通风机站设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  主要通风机 main fan；main mine fan；main ventilating fan

安装在地面上的，向全矿井、一翼或一个分区供风的通风机。

2.1.2  主要通风机装置 main ventilator with accessory diffuser

主要通风机及其附属设施（防爆门除外）的总称。

2.1.3  煤矿主要通风机站 main ventilating fan station of coal mine

安装在煤矿地面向全矿井、一翼或一个分区供风的主要通风机装置、通风机房（棚）、变配电设备等系统的总称。

2.1.4  置换风门 ventilating door for changing operating fan

用以倒换工作通风机的风门。

2.1.5  备用风门 standby door

置换风门故障或检修时，靠近风井侧用于切断主要通风机和风道通路的风门。

2.1.6  测试风门 test door

安装在风道上用以配合主要通风机性能测试的风门。

2.1.7  不停风倒机系统 system non stop air changing operating fan

由置换风门、备用风门、测试风门和电控装置组成，能够在不停止供风的状态下实现倒换工作通风机的设施的总称。

2.1.8  主要通风机站智能管控系统 Intelligent System for ventilating fanstation

利用人工智能、大数据、物联网等信息技术，将配电系统、控制系统、视频监控系统、安全防范系统、设备在线监测系统、通信系统等集成融合，使主要通风机站监控系统具有全面感知、预测预警、协同控制、经济运行、智能决策等功能。

## 2.2  符号

Hx——主要通风机必需风压；

Hg——主要通风机工况点风压；

hd——扩散塔出口的动压损失；

hk——矿井阻力损失；

hxs——消声装置阻力损失；

hzh——通风装置及风道阻力损失；

hzr——矿井自然通风风压；

hyr——矿井回风余热利用时增加的阻力损失；

k——外部漏风系数；

kf——富余系数；

N——电动机计算功率；

Qx——主要通风机必需风量；

Qk——矿井的计算风量；

Qg——主要通风机工况点风量；

ηg——主要通风机工况点效率；

ηc——机械传动效率。

# 3  主要通风机装置选择

## 3.1  一般规定

3.1.1  矿井的每一风井必须安装两套同等能力的主要通风机装置，其中新建通风机站的主要通风机装置型号、规格必须相同；两套主要通风机装置中的一套应作为备用；备用主要通风机装置必须能在10min内启动。

3.1.2  严禁采用局部通风机或风机群作为主要通风机。

3.1.3  主要通风机必须装有反风设施，并应能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流改变方向后，主要通风机的供风量不应小于正常供风量的40％。

3.1.4  每一风井主要通风机的设计风量和风压，应满足下列要求：

1  主要通风机服务年限内通风容易和通风困难时期的最小和最大风量及其相应风压；

2  矿井通风等积孔相差较大，风井服务年限较长时，应分阶段计算风量和风压；

3  矿井达产时间较长时，还应有投产时的风量和风压。

3.1.5  主要通风机应选择高效风机，并应以满足第一水平各个时期的风量和风压要求为主，适当照顾第二水平的需要。当工况变化大，经技术经济比较确认合理时，可分期选择电动机或主要通风机。

3.1.6  主要通风机的能力应与矿井通风网络特性相匹配。所选轴流式通风机在最大设计风量和风压时的叶片安装角度应比设备允许范围小5°；离心式通风机在最大设计风量和风压时的转速不应大于设备允许最高转速的90％。

3.1.7  主要通风机在各个时期均应运行在工业利用区，在正常生产期均应运行在高效区，且工况静压效率不宜低于70％。

3.1.8  主要通风机的工况点应位于通风机性能曲线峰点的右侧。轴流式通风机的工况点风压不应大于风机性能曲线最大风压的90％。

3.1.9  高海拔地区应根据当地空气密度对通风机性能曲线或通风网络曲线作相应修正。

3.1.10  煤矿主要通风机的噪声值不得超过85dB(A)，值班室噪声值不得超过70dB(A)。通风设备对附近居民区的噪声值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定。

3.1.11  主要通风机的工序能耗指标应符合现行国家标准《煤矿主要工序能耗等级和限值第1部分：主要通风系统》GB/T 29723.1的规定。

3.1.12  主要通风机站宜设置不停风倒机系统。

## 3.2  主要通风机装置选择

3.2.1  主要通风机的选择计算应符合下列规定：

1  主要通风机性能参数应按下列公式计算：

1)主要通风机必需风量：

Qx =k×Qk                      (3.2.1－1)

式中  Qx ——主要通风机必需风量(m3/s)；

Qk ——矿井的计算风量(m3/s)；

k ——外部漏风系数，无提升设备时取1.05；有提升设备时取1.15；

2)主要通风机必需风压：

Hx =hk＋hzh＋hzr＋hxs＋hd＋hyr           (3.2.1－2)

式中  Hx ——主要通风机必需风压(Pa)；

hk ——矿井阻力损失(Pa)；

hzh ——通风装置及风道阻力损失（包括风井至通风机的各段风道及扩散器的阻力）(Pa)，应根据具体情况计算，缺乏资料或在可行性研究阶段，可根据风机型式及大小，取100Pa～200Pa；

hzr ——矿井自然通风风压(Pa)，若hk已计入，则hzr为零；

hxs ——消声装置（通风机装有消声装置时）阻力损失(Pa)，由厂家提供，缺乏资料时可取50Pa～100Pa；

hd  ——扩散塔出口的动压损失(Pa)，当通风方式为抽出式，而风机的特性以全压表示时，应计入此阻力；

hyr ——矿井回风余热利用时增加的阻力损失(Pa)，缺乏资料时可取150Pa～250Pa；

2  主要通风机的选择应符合下列规定：

1)应根据不同条件，经技术经济比较后，在轴流式和离心式通风机中选择最优机型；

2)在满足通风机计算性能参数条件下，应根据本标准第3.2.1条第１款以及工况调节、场地条件和服务年限等要求，经技术经济比较确定；

3)轴流式通风机应根据所选通风机的反风性能曲线计算反风量；

4)选用离心式通风机时，应选用型号相同、出风角度相同、左右旋式风机各一台；

5)在技术可靠、经济合理情况下，宜选用具有动叶在线可调功能的轴流式通风机，或采用具有无极调速装置的通风机。

3.2.2  电动机的选择计算应符合下列规定：

1  电动机功率应按下式计算：

(3.2.2)

式中  N ——电动机计算功率(kW)；

Qg ——主要通风机工况点风量(m3/s)；

Hg ——主要通风机工况点风压(Pa)；

ηg ——主要通风机工况点效率(％)；

ηc ——机械传动效率，联轴节可取0.98，三角皮带传动可取0.92；

kf ——富余系数，可取1.1～1.2，对旋式风机，可取1.2～1.3；

2  除应按计算功率选择电动机外，其功率尚应按下列不同情况进行校验：

1)轴流式通风机和叶轮直径2m以上的离心式通风机正常启动功率；

2)轴流式通风机反风功率；

3  当通风容易时期和通风困难时期电动机的轴功率之比小于60％，经技术经济比较合理时，可分期选择电动机。所选电动机的负荷率不宜小于60％。

3.2.3  工况调节方式的选择应根据不同条件从下列调节方式中采用最佳方式：

1  矿井生产期间的阶段性工况调节可采用下列方式：

1）改变轴流式通风机的叶轮：

—— 两级叶轮通风机，通风容易时期改为单级运行；

—— 调整叶片数；

—— 调整叶片安装角；

2）改变通风机转速：

—— 机械调速；

—— 电气调速；

3）调整前导器；

2  矿井生产期间当需要根据矿井所需风量随机连续调节通风机工况时，在技术可靠、经济合理条件下，宜采用电气调速以连续调节通风机转速，当主要通风机为轴流式通风机时，也可采用通风机在线随机连续调节叶片角度。

## 3.3  附属设施

3.3.1  应根据不同要求设置置换风门、备用风门、反风风门、测试风门和检修风门。

3.3.2  风门的结构应符合下列规定：

1  动作应灵活可靠，密闭性好，便于检修更换；在寒冷地区风门应采取防冻结措施；

2  强度足够，风门与门框密接部分应平整、不易变形；

3  活动阻力应小。大尺寸风门若风压大，开闭困难，可设置减荷机构；

4  计算荷载应按服务年限内的最大风压计算，并应计入1.1～1.2的备用系数；

5  材料宜采用Q235钢或Q355钢，质量等级不宜低于B级。焊接风门不应采用沸腾钢，腐蚀性较强的环境宜采用耐蚀钢；

6  风门宜采用焊接结构。焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117或《热强钢焊条》GB/T 5118的规定，其型号应与主体金属的力学性能相适应。焊缝和焊接工艺应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定；

7  置换风门、备用风门、测试风门和反风风门均应配有驱动装置，当采用风门绞车驱动时，风门绞车宜采用电动、手摇两用绞车，并宜集中布置、集中操作；

8  用于风门绞车的钢丝绳的安全系数不应小于4；

9  风门应有防腐蚀措施。

3.3.3  不停风倒机系统的风门设置和结构应符合下列规定：

1  每台风机对应的风道上应设置置换风门、备用风门和测试风门；

2  置换风门、测试风门宜采用自密式电动旋叶结构；

3  备用风门宜采用闸板风门；当采用侧开闸板风门且宽度大于5m时宜采用对开结构。

3.3.4  主要通风机的出风侧应装设扩散器，扩散器的效率不宜低于50％，出口断面内不宜有涡流区，并应符合下列规定：

1  离心式通风机的金属扩散器，其结构尺寸可按本标准附录A设计，扩散角可取8°～10°，出入口面积比可取3～4。材料和制造工艺应符合第3.3.2条第5款和第6款的要求，并应有防腐蚀措施；

2  混凝土扩散器（塔）的结构尺寸应符合下列规定：

1)立式扩散塔宜采用圆锥形，其几何尺寸应采用厂家资料，当无厂家资料时，其出入口面积比可取3.5。弯道内应装设导流叶片；

2)水平扩散器宜采用扁平矩形，出风口应斜向上方，外侧出风角度不宜大于45°，内侧出风角度宜为51°～53°。塔高宜取风道高度的2倍，并不得小于风道高度的1.4倍。其水平段向外应有不小于4‰的下坡度，在最低处应设集水坑，并应以水槽引出。

3.3.5  风硐（道）设计应符合下列规定：

1  最大风速不得超过15m/s；

2  设计风速不宜超过12 m/s；

3  宜避免弯道和截面大小急剧变化；

4  风流转向处应做成流线形，并应具有合理的几何尺寸；

5  风硐与风井的夹角不宜大于45°；

6  风道交叉点的夹角不宜大于60°，并应呈流线形；

7  后期需另建风机房时，在风道适当位置处应预留接口；

8  距风机进风侧1m～2m处宜装设防护栅栏；

9  当场地条件允许时，风道水平直线段长度应满足测试要求，不宜小于风道高度（宽度）的6倍。风道布置应符合图3.3.5的规定；

图3.3.5  风道布置

10  在满足测试要求条件下风道宜短，但其长度应比风硐与风井接口处至风井防爆门的距离至少长10m；

11  风道应有向风井方向的下坡，其坡度不宜小于5‰，临近风井1m～2m处应设置不低于1.2m的防护栅栏；

12  压入式通风的风道应至少装设两道防火门，防火门应采用不燃材料制作，并应具有防腐蚀性能；

13  风道内设置的任何物件均应防火、防锈，并应可靠固定。

3.3.6  噪声防治应符合下列规定：

1  主要通风机站的噪声值超过规定时，应装设消声装置；

2  消声装置应设置在风机的出风侧，压入式主要通风机站若临近生产区或生活区，尚应在进风侧装设消声装置；

3  消声装置的有效面积不应小于风道面积；

4  消声装置的结构和位置应便于维修、更换和清洗；

5  消声装置应采用不燃或阻燃材料制作；

6  消声装置应具有防腐蚀性能；

7  主要通风机站临近生产区或生活区，机房门窗应采取消声或隔音措施；

8  主要通风机站的值班室应密闭隔音。

3.3.7  压入式主要通风机站的进风孔应装设百叶窗，并应符合下列规定：

1  百叶窗的有效面积不应小于进风道的面积；

2  通过百叶窗的风速不宜超过5m/s；

3  进风孔的百叶窗应采用不燃材料制作。

# 4  主要通风机站的布置与安装

## 4.1  一般规定

4.1.1  主要通风机站的位置应符合下列规定：

1  主要通风机站必须设于地面；

2  主要通风机站应确保不受洪水威胁；

3  主要通风机站应避开不良工程地质条件；

4  通风机房及扩散塔周围20m以内不得有烟火作业的建筑和设施；

5  通风机房及扩散塔与提升机房、变电所（不包括风机的配电室）、办公室及居住楼的距离不应小于30m；

6  抽出式主要通风机站的扩散塔出口与进风井、空气压缩机站的距离，低瓦斯矿井不应小于30m，高瓦斯矿井不应小于50m；

7  主要通风机站的位置宜布置在有利于利用夏季自然穿堂风的方位；

8  当主要通风机站单独位于风井场地时应设置围墙。

4.1.2  主要通风机站的布置应符合下列规定：

1  主要通风机宜与电动机同时布置在室内。轴流式通风机可布置在室外，并宜设防护棚；在寒冷地区或临近生产区、生活区时宜布置在室内；

2  室内布置应有主机区、电气区、附属设备区、检修区、值班室和备品区。分区应满足运转、维修、管理、安装、运输等要求，并应兼顾采暖、通风、隔噪和卫生等需要，同时应符合下列规定：

1)主要通风机和电动机周围通道不应小于1.5m；

2)需离位就地检修的设备，宜集中设置检修区，其大小应按最大件及其周围通道不小于0.8m计算，其位置不得影响通风机正常运转维护，且应便于室内外搬运；

3)机房高度应满足安装和检修起吊要求。起重质量大于1t时，宜设起重梁；起重质量大于5t时，宜设起重机；也可在机房屋顶上设置安装孔，利用吊车起吊设备，可不设专用起重机；

4)应合理安排室内外搬运标高；

5)管道不宜沿地坪敷设，架空敷设时不得妨碍通行和设备搬运；

6)轴流式通风机前若有S形风道，必要时可在其集风器前的风道上方设吊钩，两壁宜预设便于架设平台的构件，并应设置爬梯；

3  主要通风机站应根据具体情况，在风道或扩散器的适当位置处的断面上设置通风机装置性能测试的静压感受管和动压测试支承物，并应符合下列规定：

1)当风道长度满足测试精度要求时，可在同一断面设置相对静压测试感受管和动压测试支承物，静压感受管不得少于3个，并应与值班室水柱计相连接；

2)当风道长度不符合测试要求时，可在不同的较为适当的断面处分别设置相对静压感受管和数量足够的动压测试支承物；

3)宜设置不停产测试通风机装置性能的进风设施；

4  安装孔的设置应符合下列规定：

1)机房墙壁上的安装孔应位于内外搬运方便处；

2)当最大件通过时，安装孔的富余宽度和富余高度均不宜小于300mm；

3)安装孔宜结合机房大门设置。

4.1.3  煤矿主要通风机站位于严寒地区时，应对室外管路采取适宜的保温措施。

4.1.4  当矿井利用回风余热时，主要通风机站的布置应留有与矿井回风余热利用系统的条件，并满足矿井回风余热利用工艺布置要求。

## 4.2  主要通风机和电动机基础

4.2.1  主要通风机和电动机基础各部分尺寸除应符合厂家规定外，尚应符合下列规定：

1  机器底座边缘至基础边缘的距离不宜小于100mm；

2  地脚螺栓轴线距基础边缘的距离不应小于4倍螺栓直径；

3  地脚螺栓预留孔边缘与基础边缘净距离不应小于100mm；

4  地脚螺栓预留孔最小应为80mm×80mm，螺栓距孔壁的距离不应小于15mm。螺栓底端以下混凝土厚度，当为预埋地脚螺栓时不应小于50mm，当为预留孔时不应小于150mm；

5  设备基础二次灌浆层厚度不应小于50mm，不宜大于100mm，并应以微膨胀混凝土填充密实。

4.2.2  主要通风机和电动机更换应符合下列规定：

1  当后期需要更换通风机时，其布置及基础设计应为后期更换提供方便条件；

2  当后期需要更换电动机时，其基础设计应兼顾后期。

## 4.3  测试风门和检修风门的设置

4.3.1  风道适当位置应设置测试风门。

4.3.2  轴流式通风机的集风器前和扩散器侧壁应设置密闭性能良好的检修风门，其位置应便于出入，并不得与内部设施相妨碍。

4.3.3  需要时消声器前后可设置检修风门。

# 5 供配电和智能化

## 5.1 供配电

5.1.1  煤矿主要通风机站应有两回直接由主变（配）电所馈出的供电线路；两回供电线路应来自各自的变压器或母线段，线路上不应分接任何负荷，并应符合下列规定：

1  线路在末端配电装置上应保证相互切换；

2  主要通风机的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源；

3  当主要通风机为高压同步电动机驱动时，励磁装置的低压电源应引自高压供电的同一母线段。

5.1.2  当电控设备在通风机房内布置时，控制柜、配电装置或操作台与电机之间净距不应小于2m，控制柜、配电装置或操作台与转动机械之间净距不应小于1.5m。

5.1.3  主要通风机电动机应符合下列规定：

1  当容量在200kW及以下时，宜采用低压，容量在630kW及以上时，宜采用高压；容量在200～630kW时，应经技术经济比较后确定电压等级；

2  当容量在800kW及以上、采用同步电动机可明显改善电网质量，且经技术经济比较合理时，可采用同步电动机；

3  选用同步电动机时，应根据通风机的转向对电动机旋转方向提出要求；当通风机采用反转反风时，电动机应满足可反转要求。

5.1.4  电动机调速方式应进行技术经济比较后确定。采用变频调速时还应考虑变频器损耗对通风系统效率的影响，并应符合下列要求：

1  避免出现通风机转速的倍频共振现象；

2  应采用高效率、低谐波变频装置，变频装置可实现远程调速功能。

5.1.5  主要通风机电动机应进行起动方式的选择和起动条件的验算，并应符合下列规定：

1  同步电动机应进行牵入条件的验算；

2  轴流式通风机采用同步电动机时，应按重载起动方式；

3  在进行起动方式选择时，优先采用直接起动方式。

5.1.6  高压电动机的保护应符合下列规定：

1  高压电动机应装设绕组及引出线相间保护、过负荷保护、低电压保护、单相接地保护；同步电动机还应装设失步保护和非同步冲击保护。上述保护应按现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062的有关规定执行；

2  对母线电压短时降低或中断，应装设电动机低电压保护，保护动作电压应为额定电压的45％～50％，时限为9s；

3  电动机的防雷保护应按现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064的有关规定执行。

5.1.7  交流低压电动机应装设短路保护和接地保护，并应根据具体情况分别装设过负荷保护、断相保护和低电压保护。

5.1.8  主要通风机站的照明设计应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关规定执行。站内应设置应急照明设施。

5.1.9  主要通风机站电力设备应有良好的接地保护。有关电力设备的接地应按现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的有关规定执行。主要通风机站的防雷保护应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定执行，并应按二类设计。

## 5.2智能化

5.2.1  主要通风机站宜建设通风机站智能管控系统，可实现无人值守功能。

5.2.2  主要通风机宜具有运行参数及设备在线监测、故障分析诊断和预警、一键启动、一键反风、一键倒机、风量的智能调节等功能。

5.2.3  主通风机电机宜实现自动无级调节功能，确保通风机实现高效节能运行；各类风门、制动器及其他辅机宜实现自动控制和远程控制功能。

5.2.4  主要通风机站的控制和监测仪表设置应符合下列规定：

1  主要通风机电动机必须装设电压表和电流表，应装设有功电度表和无功电度表。同步电动机还应装设功率因数表，转子回路还应装设直流电流表和直流电压表；

2  如成套控制柜上已装有上述仪表时，配电装置上可不再重复装设；

3  主要通风机站内应装设下列仪表及传感器：

1)水柱计、电流表、电压表、轴承温度传感器；

2)主要通风机设备开停传感器；

3)主要风门开关传感器；

4)通风机风量和负压传感器；

5)井下风流中甲烷和一氧化碳含量传感器；

6)振动传感器。

5.2.5  矿井装备的安全生产监控系统，应在通风机站设系统分站（测控设备），并应将工况参数及必要信息纳入安全生产监控系统。

5.2.6  通风机站内宜设置设备在线监测系统，具备设备状态在线监测和故障预警功能。

5.2.7  通风机站应设置视频监视系统和安全防范监控系统，宜具备视频智能识别和联动报警功能。

5.2.8  通风机站值班室内应设置直通煤矿调度室的电话，并应在值班室外设置外接信号。

# 6   建筑与结构

## 6.1  一般规定

6.1.1  通风机房设计应根据工艺、地形、工程地质和施工等条件，经技术经济比较后确定。

6.1.2  通风机房的结构安全等级应为一级。

6.1.3  通风机房的抗震设防类别应为乙类。

6.1.4  通风机房的耐火等级应为二级。

6.1.5  通风机房的地基基础设计等级不应低于乙级。

6.1.6  通风机房应符合通风散热要求。

6.1.7  通风机房可采用钢筋混凝土结构、钢结构或砌体结构；风道应采用钢筋混凝土结构，有地下水影响时，应采取防水措施。

6.1.8  风机基础除应进行地基承载力计算外，尚应按现行国家标准《动力机器基础设计标准》GB 50040的有关规定进行核算。

6.1.9  风道结构计算荷载应包括密闭负压及地面附加荷载。

6.1.10  风道内表面面层应平整光滑，面层材料应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的有关规定。

6.1.11  扩散塔顶部应设置宽度不小于800mm的测风平台，平台两侧应设置不低于1.2m的栏杆，栏杆下部应设置高200mm的挡板。

## 6.2  构造

6.2.1  风道混凝土强度等级不应低于C25，受力钢筋的保护层厚度不应小于30 mm；有地下水影响时，应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。

6.2.2  风机及电动机基础混凝土强度等级不宜低于C25；并应在基础四周和顶部配置直径10mm～12mm、间距200mm的双向钢筋网。

6.2.3  其他设备基础可采用素混凝土或毛石混凝土基础，强度等级不宜低于C15。

6.2.4  通风机房地面应采用不易起尘、耐冲洗的材料。

# 7  供暖和通风

7.0.1  累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区的通风机房，宜设置供暖设施，并宜按集中供暖设计。供暖热媒宜采用低温热水或压力不低于0.2MPa的饱和蒸汽。

7.0.2  当通风机房远离供热热源，且不具备集中供暖条件时，可在人员经常停留的场所设置防爆式电暖气供暖。

7.0.3  通风机房供暖室内计算温度宜采用15℃，值班室内计算温度不宜低于18℃。在确定供暖热负荷时应扣除电动机的散热量。

7.0.4  通风机房宜采用自然通风。

# 8  给水和排水

8.0.1  主要通风机的冷却用水应循环使用。

8.0.2  通风机房内宜设拖布池，并应在地面上设置相应的地漏。

8.0.3  通风机房可不设室内消防给水，但应设组合式消防砂箱及干粉灭火器。

# 附录A  金属扩散器结构尺寸

图A.1  角锥型扩散器

图A.2  非对称扁平型扩散器

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

《热强钢焊条》GB/T 5118

《钢结构设计标准》GB 50017

《煤炭工业矿井节能设计规范》GB51053

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《低压配电设计规范》GB 50054

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

《建筑照明设计标准》GB 50034

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《动力机器基础设计标准》GB 50040

《地下工程防水技术规范》GB 50108

中华人民共和国国家标准

煤矿主要通风机站设计标准

GBxxxxx-XXXX

# 条 文 说 明

编制说明

《煤矿主要通风机站设计标准》GB XXXX-XXXX，经住房和城乡建设部XXXX年 月 日以住房和城乡建设部第  号公告批准、发布。

为便于各单位和有关人员在使用本标准时能正确理解和执行本标准，《煤矿主要通风机站设计标准》编制组特按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本标准规定的参考。

目    次

3  主要通风机装置选择........................................................................................(27)

3.1  一般规定.................................................................................................(27)

3.2  主要通风机装置选择.............................................................................(29)

3.3  附属设施.................................................................................................(29)

4  主要通风机站的布置与安装............................................................................(32)

4.1  一般规定.................................................................................................(32)

5  供配电和智能化................................................................................................(33)

5.1  供配电.....................................................................................................(33)

5.2  智能化.....................................................................................................(34)

6  建筑与结构........................................................................................................(35)

6.1  一般规定.................................................................................................(35)

7  采暖和通风........................................................................................................(36)

8  给水和排水........................................................................................................(37)

3  主要通风机装置选择

## 3.1  一般规定

3.1.1  生产矿井同一回风井在逐步更新主要通风机时，可以配备两套同等能力但不一定是同一型号的主要通风机。新建矿井同一回风井或者矿井新建的主要通风机站应该安装同一型号和规格、同等能力的两套主要通风机设备及其附属装置。

3.1.2  本条是为了保证矿井通风的可靠和安全制定的。局部通风机或风机群作为主要通风机使用，存在以下几方面的问题：⑴局部通风机和小型通风机本身质量较差，可靠性较低，在运转过程中常发生故障；⑵风机群中若有一台通风机发生故障而停止运转，停止的通风机相当于一个短路通道，风机群会由此产生短路循环风，会大大地减少对井下的供风量，保证不了井下有效风量的供给；⑶多台通风机在同一井口进行并联运转，通风机相互之间会发生干扰，使有的通风机排风量减小、风流逆转、负荷加大等，降低风机群的通风能力；⑷采用风机群通风的井口，不可能再安装另一套备用的风机群，当风机群发生故障时，不能保证连续向井下供风。上述问题均涉及矿井的通风安全，所以严禁使用局部通风机或风机群作为主要通风机。

3.1.3  本条是关于全矿性反风的规定。矿井反风分全矿性反风、区域性反风和局部性反风。全矿性反风是实现全矿井总进、回风井及主要进、回风巷风流全部反向的反风方式。全矿性反风是通过主要通风机的反风设施来实现的，其目的是一旦当矿井进风井口附近、进风井筒、井底车场和与井底车场直接相通的进风大巷等发生火灾时，应采用全矿性反风，防止高温烟流和有害气体随风流进入井下，从而保证井下人员的安全撤离和缩小灾害范围。

“主要通风机的供风量不应小于正常供风量的40％”是指主要通风机反风时往井下的供风量不应小于该风机正常通风时该系统回风量的40%。

3.1.4  矿井的计算风量和阻力损失是矿井主要通风机站设计的基础资料，决定着矿井主要通风机站的设计能否满足矿井通风需要，既保证矿井安全生产，又实现主要通风机经济运行。鉴于矿井服务年限一般较长，特别是大型矿井服务年限很长，矿井的阻力损失可能变化很大，风量也可能变化，为了主要通风机的选型合理，矿井计算风量和阻力损失作为设计基础资料应根据矿井生产的不同阶段和时间分期提出。

3.1.5  本条是针对多水平开采矿井，或只有一个水平但服务年限较长的矿井，为了做到合理选择设备而提出的。

3.1.6  影响矿井需要风量的因素具有不确定性，为了通风安全可靠，保证矿井安全和矿工人身安全，主要通风机的能力留有一定的储备系数是必要的。

3.1.7  主要通风机的工况效率是指静压效率，70％是指矿井正常生产期间的工况效率。

3.1.8  本条规定旨在从通风机的合理工况点角度确保其运行的稳定性。

3.1.9  厂家提供的通风机性能曲线是根据空气密度为1.2kg/m3绘制的，高海拔地区空气密度降低，因此应根据当地空气密度对通风机性能曲线作相应修正。若计算风压是按1.2kg/m3计算的，则风机特性曲线不必修正，但电动机功率仍应做相应修正。在1000m～4000m海拔之间，电动机的冷却效果不受影响。

3.1.12  不停风倒机系统是在维持井下巷道不停风的情况下实现工作通风机倒换的设施。该技术已在煤矿得到大量应用，大大缩短了倒换工作通风机的时间，尤其是对高瓦斯矿井和瓦斯突出矿井来说，可避免常规方式倒换通风机容易造成井下瓦斯集聚的隐患，提高了矿井通风系统的安全性和智能化水平。

不停风倒机系统由风门系统和风机监控系统组成。

风门系统由置换风门、测试风门和备用风门组成，其设计结构及布置满足不停风倒机的需要；并满足一台风机正常运转，另一台风机可进行热备、测试和进行维修维护的需要。

风机监控系统，能够完成对通风机及附属设备运行状态、性能参数的在线监测功能，能实现对通风机及其附属设备的起停控制及保护，并通过对主要通风机及其配套设备的集中控制和监测，实现一键不停风倒机和通风机房无人值守功能。

## 3.2  主要通风机装置选择

3.2.1  本条第2款第1项是主要通风机的选择原则。对于大、中、小型各种矿井的不同条件，一般轴流式、对旋轴流式和离心式通风机各有其适用条件，关键是经技术经济比较，根据具体条件选择最优机型，不宜以某一机型的一般优点代替具体比较。

本条第2款第3项旨在确保反风量不小于正常风量的40％。

本条第2款第5项旨在根据瓦斯变化情况随机调节通风机工况，以实现既满足需要，又不过量的按需定量调节的最佳通风状态，这是矿井主要通风机站设计的发展方向。为此从机械或电气两方面提出实现此目标的技术条件。当然，这必须在技术可靠、经济合理的情况下方才适宜。

采用变频调速时，应注意变频调速的范围，避免出现通风机转速的倍频共振现象，从而导致设备损坏。

3.2.2  为确保主要通风机通风的可靠性，电动机在合理的服务年限内，其功率均应满足不同情况时的功率需要。

3.2.3  本条是针对两种不同性质的调节：一种是针对设备选型时的工况设计而进行的阶段性工况调节；另一种是针对矿井生产期间根据需要风量而进行的随机连续工况调节。

## 3.3  附属设施

3.3.2  风门特别是置换风门和反风风门等与主要通风机运行的可靠性、经济性和方便性关系很大，为此本条从灵活可靠、密闭性好、检修方便以及阻力、强度、材料、焊接、驱动和防腐蚀等方面提出要求。

本条第7款规定了置换风门、备用风门、测试风门和反风风门均应配有驱动装置，为了操作方便，驱动装置应具有手动和电动两种驱动方式。

3.3.3  本条是关于不停风倒机系统对风门结构和设置的要求。置换风门用于倒换工作通风机，测试风门需要逐步调节风门的开度，并自动或手动对风阻进行调节，保证风机性能测试曲线的测试，因此它们必须开闭灵活、快速、准确、可靠，自密式旋叶风门设计原理满足在理论条件下无动力自开和自密原理，操作方便，所以置换风门和测试风门的结构建议采用自密式电动旋叶结构。

备用风门可以采用立式闸板风门、侧开闸板风门或自密式旋叶风门。立式闸板风门一般安装在风道的上方，风门绞车驱动，特点是造价较低，但漏风较大；侧开闸板风门和自密式旋叶风门均由电动执行机构驱动，密封性好，漏风少，但造价高。实际应用时可根据具体情况选择备用风门的结构。

3.3.4  主要通风机出风口的风速往往高达30m/s，甚至更高，约占通风机所产生能量的35％～40％。如何回收这一部分能量，实乃扩散器设计的基本课题。离心式通风机不带扩散器，轴流式通风机不带外扩散器，均需设计部门自行设计。设计的基本原则有二：一是效率要高；二是在条件允许、经济合理的情况下高度应尽量高些，以减少对环境的污染。

为此，根据前苏联中央流体动力学研究所有关资料、《矿井扇风机性能测定技术》、《流体力学及流体机械》、《矿井通风》、《矿内空气动力学与矿井通风系统》及《矿井通风系统分析与优化》等文献，对扩散器的设计提出一些规定。离心式通风机扩散器的几何尺寸，可参照附录A的曲线图进行设计，其出风口高度一般均较高。轴流式通风机的扩散塔和离心式通风机水平扩散器应注意其高度，特别是临近生活区和办公区的主要通风机站。

3.3.5  本条第1、2款系根据现行《煤矿安全规程》关于风道允许最高风速为15m/s，以及“矿井通风系统安全可靠性指标”关于主要通风机能力备用系数为1.2，确定风道正常风速不宜超过12m/s。

本条第3～6款旨在减少风道阻力和风道长度。

本条第8款和第11款系根据《煤矿安全规程》1992年版《执行说明》而做出的规定。在距风机进风侧1m～2m处设置防护栅栏，旨在防止人员或物件被吸入主要通风机；在临近风井1m～2m处设置防护栅栏，旨在防止人员坠落。

本条第12款系根据现行《煤矿安全规程》第251条：“压入式主要通风机的风道应至少装设两道防火门”而规定的。

风道长度与经济性、安全性、测试要求和场地条件有关。从经济性看，风道越短越好，但从主要通风机站的安全性看，根据《煤矿安全规程》1992年版《执行说明》第126条规定，其长度至少应比风硐与风井接口至风井口的距离长10m。至于从通风机性能测试要求看，迄今说法各异，归纳如下：

—— 测试点应设置在风道直线段内，与上、下游局部阻力点的距离分别不小于4倍和2倍的风道高度；

—— 静压测点布置在风道直线段内，距通风机吸风口（或排放口）2倍动轮直径以远的稳定风流中。风量测点布置在风道直线段内，对风道直线段的长度，有的未指明；有的指出：测点上游距整流栅3倍风道宽度，下游距弯道2倍风道宽度，直线段长度约为7倍风道宽度再加2m；有的指出：前方不小于巷道宽度的3倍，后方不小于巷道宽度的8倍～10倍；

—— 测点布置在稳定的直线段上，距叶轮2.5倍～3倍的叶片长度处；

—— 静压测点布置在距通风机入口500mm～700mm处，风量测点布置在风道直线段，上游距整流栅3倍风道高度，下游距弯道2倍风道高度，总长约7倍风道高度再加2m；

—— 静压测点布置在工况调节装置与通风机进风口之间的风道直线段上的风流稳定处，轴流式通风机可在距进风口1倍动轮直径处，单吸风口的离心式通风机应布置控制闸门后2倍动轮直径以远处，双吸风口的离心式通风机应在风道分支前1倍动轮直径处。风量测点可布置在风道中距通风机进风口3倍～4倍动轮直径处。

虽然说法不一，但有一点是共同的，即测点宜布置在稳定风流段，以保证测试的精确性。据此并根据设计部门以往采用的数据，本标准暂仍沿用第一种说法：测点宜布置在风道直线段内，与上、下游局部阻力点的距离分别不小于4倍和2倍的风道高度（宽度）。此长度比最短的长，比最长的短，又为以往设计部门采用，故若场地条件允许，风道长度按此设置有利于测试的精确性和方便测量。若场地条件不允许，风道长度可不受此限定，测试点位置可根据具体条件设置，但精确性和方便性稍差些。

# 4  主要通风机站的布置与安装

## 4.1  一般规定

4.1.2  关于本条第3款说明如下：

1  由于场地和主要通风机结构以及主要通风机站的布置情况不同，主要通风机装置性能测试设施的位置也不同，故其位置只能用“在风道或扩散器的适当位置处的断面上”这一词语作概括性表述。至于第3 款第2项关于风量测试点的位置及测点数量，根据不同条件可有不同作法；

2  大、中型矿井，为了不影响正常生产，在不停产正常通风情况下，为对备用通风机装置进行性能测试而预设测试进风门和备用的置换风门，可为测试提供方便条件。有的通风机带有可拆卸的进风筒，多数通风机不带此类设施，宜增设；

3  轴流式通风机每台在只装有一个置换风门情况下，备用风门可作为置换风门故障时的代替风门，以利故障风门的更换修理而不影响正常通风。备用风门或置换风门根据具体配置情况可作为不停产测试备用通风机装置时的调节风门使用。

4.1.3  矿井回风余热利用可以回收大量的热能，可以作为井筒防冻、工人洗澡等所需热源的补充，变废为宝，符合国家的节能和环保政策，是今后建设绿色矿山的发展方向，应推广使用。目前，矿井回风余热利用的方式有很多，布置型式也多种多样，因此，主要通风机站布置时应考虑留有与矿井回风余热利用系统的接口位置，统筹考虑。

# 5  供配电和智能化

## 5.1 供配电

5.1.1  本条文是根据现行《煤矿安全规程》（2016版）和现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215相应条款编写。为保证矿井主要通风机安全运行，应严格执行本条文，其详细说明请参见现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215。

5.1.3  本条文规定包括两部分内容，一是电动机高压、低压的选择；二是电动机类型的选择。高、低压电动机的选择只是划定一相对界限，实际应用中可根据矿井的供电质量，特别是直供母线的短路容量，经计算和经济比较后选取。所以条文规定“宜采用”用词。对于异步电动机和同步电动机的选取，条文规定800kW及以上时，一般采用同步电动机并在采用同步电动机时加上考虑主机配套情况；因为目前对矿井用对旋式轴流通风机，厂家配套均为高、低压隔爆异步电动机。虽然目前对矿井大型通风机配同步电动机有不同看法，但本条文规定根据同步电动机可改善电网质量的特点和一般矿井风井场地高压母线不进行无功补偿的运行方式，结合矿井主要通风机必须长期运行的条件，条文提出了采用同步电动机或异步电动机须经技术经济比较的规定。

5.1.4  对旋式轴流通风机采用变频调速方式时，同一风机的两台电动机可由同一台变频器供电，但两台电动机应分别设置保护装置。

5.1.5  本条文重点是正确选择电动机全压起动或降压起动方式。对于矿井通风机而言，其电动机直接起动时，所应考虑的主要条件是配电母线的电压不应低于额定电压的80％，且不影响母线所接其它负荷的正常运行，且应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的规定。

5.1.6  本条文是指高压电动机的保护装置设置。对于电动机相间短路保护，规定2000kW界线。根据有关资料，2000kW以上电动机一般在中性点有引出线，为装设纵联差动保护提供了可行条件。2000kW以下电动机则采用电流速断保护。关于单相接地故障保护，引用现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062相关内容。当接地电流大于5A时，据有关资料证明可以将大电机的定子铁芯烧毁。装设有选择性的单相接地保护是必要的。

## 5.2 智能化

5.2.4  本条主要规定了测量仪表和保护装置的配置。提出了矿井通风机宜集中监控，有条件时，可实现自动化运行，矿井生产调度室可监控。这一提法主要依据目前通风机的类型情况，对旋式轴流通风机在国内大量使用，其系统配置简单，便于实现自动化运行，目前控制设备和监测装置发展现状，已具备完成自动化运行的条件；国内已有部分矿井实现了通风机自动化运行，矿井生产调度室监控；个别矿井已无人值守，采用巡检；部分矿井引进的通风机，配置非常先进的自动化监控设备，运行情况均良好，取得了较理想的经济效益和社会效益。

5.2.7  本条主要规定了视频监视系统设置。利用人工智能视频识别技术，监控设备运行状态、人员运维情况等，并宜实现与集控系统联动报警。

# 6  建筑与结构

## 6.1  一般规定

6.1.3  通风机房为煤矿井下提供通风的主要建构筑物，如发生破坏，直接危及井下人员的生命，如果井下发生事故，通风系统又是维系井下安全和抗灾抢险的必要条件，因此不分煤矿井型规模大小，通风机房的抗震设防类别均按乙类设防。

# 7  采暖和通风

7.0.1  随着近几年供热热源的改变，热泵系统作为热源的煤矿越来越多，热泵产生的一般为低温热水，所以通风机房供暖热媒会以低温热水为主。

7.0.2  对于开采有瓦斯喷出区域的矿井和煤与瓦斯突出矿井，由于存在引起瓦斯煤尘爆炸的危险，不得采用隔热式火炉或防爆式电暖气供暖。

# 8  给水和排水

8.0.3  消防砂箱由砂箱、细黄砂、消防铲、消防桶组成。消防砂应保证足量和干燥的细黄砂，体积不小于1m3，并配置消防铲，每处3把～5把。消防砂箱、消防桶应涂成大红色，砂箱的上部应有白色的“消防砂箱”字样，箱门正中应有白色的“火警119”字样，箱体侧面应标注使用说明。消防砂箱的放置位置应与带电设备保持足够的安全距离。

干粉灭火器推荐使用磷酸铵盐干粉灭火器。

# Text boxes

联合发布

主编部门：

批准部门：

施行日期：

中国煤炭建设协会

中华人民共和国住房和城乡建设部

年  月  日